池州市人民医院2018-2019年度锅炉维修保养服务采购项目招标文件

根据《中华人民共和国招标投标法》和医院有关规定，我院对院内3台浙江特富锅炉维修保养服务采购项目进行公开招标，诚邀有兴趣且符合要求的公司前来参加，现将有关具体事项通知如下：

一、项目名称： 池州市人民医院2018-2019年度锅炉维修保养服务采购项目

二、项目内容： 医院锅炉的日常维修保养及三台油气节能器的更换。

三、 项目地址： 池州市人民医院院内

四、项目范围：

1、锅炉主机3台（生产厂家：浙江特富锅炉有限公司，型号：WNS3-1.25-Y(Q)一台、WNS6-1.25-Y(Q)两台）；

2、辅机：油气节能器 3台、锅炉软水机1套、热水循环泵2台；

3、锅炉、安全阀及压力表的强制性年度检测；

4、保养及检测内容详见本招标书的附件一《锅炉及配套系统维护保养计划》；

5、本次招标包含三台锅炉油气节能器更换（节能器烟气量3900（m/h）、烟气温降（℃）250-120、水流量（t/h）>3、水温升25-75。散热器型号（WSJNQ-3T），一台；节能器烟气量7800（m/h）、烟气温降（℃）250-120、水流量（t/h）>3、水温升25-75。散热器型号（WSJNQ-6T），两台。散热器设计压力：1.0MPa,设计温度：300℃）。三台锅炉油气节能器更换报价含在总报价中。

五、维修保养及材料零配件供应方式

1、维修保养方式：

（1）按本招标书保养计划相关维保内容及要求对范围内的设备、设施及管道开展定期巡查及保养，使故障隐患得到预前排除和解决。

（2）应急服务：锅炉设备系统在运行过程中，出现突发故障时需要及时应对处置，投标方服务人员接到招标方电话通知后，在四小时内到达现场，及时准确判断故障原因，提出解决方案或措施，及时应对处置，确保锅炉正常安全运行。

（3）特殊处置：投标方应急服务：小修处理时间不超过24小时，大修处置时间不超过48小时，因不可抗拒或其它特殊因素造成锅炉设备故障处置时间不能满足上述要求时，经双方现场人员协商并提出相应处置建议和方案，报请双方主管同意后实施特殊处置方案。

2、材料及零配件供应方式：

（1）投标方负责提供维护保养所需的消耗材料和易损件，其费用承担方式：单价在200元/件以下（包含200元/件）的，由投标方负责购买和安装； 200 元/件以上的，由投标方购买，经招标方审计询价后据实支付，但维修和更换所需的辅料及工具由投标方承担，并负责维修安装至锅炉设备系统投入运行使用。

（2）投标方根据锅炉设备系统实时运行状态，提前准备应急维修备品备件（费用承担方式同五2（1）），在发生紧急情况时交付投标方更换安装，辅料及工具由投标方承担并负责维修安装至锅炉设备系统投入运行使用。

（3）因技术要求或市场供货状况的变化，其锅炉设备系统备品备件品牌、型号发生相应变化时，投标方应该及时向招标方提出更换建议方案，征得同意后实施维保，确保锅炉设备应急处置需要，确保锅炉的正常使用运行。

六、双方责任

1、招标方责任：

（1）招标方应向投标方提供锅炉技术资料和图纸。

（2）招标方需作好日常运行记录，在发生临时故障时及时通知投标方。每次投标方养护或维修后，招标方应对投标方的维护保养情况进行逐项审核检查，以书面记录形式签字确认锅炉设备系统维护保养达到正常运行的要求。书面记录签字格式由投标方提供。

（3）投标方未按本招标书规定的时间为招标方提供合同约定的维护保养内容，招标方有权对投标方按天收取合同金额千分之五的违约金。

（4）招标方负责锅炉设备外部及锅炉房的日常卫生工作。

2、投标方责任:

投标方在承担招标方燃气锅炉及配套系统维保期间，应在遵守国家质监总局颁布的《锅炉安全技术监察规程》及锅炉出厂技术资料的前提下，承担以下责任：

（1）投标方向招标方提供锅炉设备系统维护保养的书面《维保计划》；

（2）投标方按上述“计划”规定的范围、内容和要求对该锅炉设备系统实施检查、维护、保养，其维保效果以双方签字为最终结果；

（3）在合同有效期间，投标方应该对招标方随时提供免费电话技术咨询服务； 投标方接到招标方的紧急报修通知后，须在4小时内到达现场；

（4）投标方提供24小时应急服务电话、联系人 、投标方维保工程师和投标方电气技师；

（5）投标方人员应遵守招标方的各项规章制度，服从招标方的安全管理，支持招标方的相关工作。投标方因不遵守安全规章制度而发生安全事故，所造成的相应损失由投标方承担，招标方有权根据合同约定追究投标方的违约责任;

（6）投标方必须按照国家劳动部颁布的《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、行业操作规范和本招标书附件要求做好维保工作。若因投标方不维保或维保不当、未及时维保等原因造成招标方设备或招标方损失的，投标方须承担全部责任；

（7）投标方维保人员所需要配备的相关工、器具包括安全防护措施等，由投标方负责，因配备不当、措施不严产生的人身安全事故，由投标方自行负责；

（8）投标方维保人员未经招标方许可和登记，不得擅自动用或拿走招标方的设备和物品；

（9）投标方有义务对招标方锅炉房或锅炉设备的安装、操作和安全问题等提出合理的整改建议和作相应的配合。维护保养实施过程中，投标方工程技术人员必须具有相应的资质，有义务为招标方相关操作人员提供必要的技术培训服务；

（10）锅炉、安全阀及压力表每年的定期检测和相关手续的办理，由投标方负责配合招标方完成，其检测费用由招标方承担。如果因投标方原因导致招标方锅炉的年度定期检测不合格，由投标方承担锅炉的复检费用。

七、招标有效期 ：自合同签订之日起算一年。

八、招标合同金额及支付方式

1、本锅炉及配套系统的维保费总价为包干总价，包括投标方完成本招标书项下维保所需的人工费、交通费、住宿费、利润、税金、风险等一切费用。

2、投标方按照合同约定完成每季度的维保任务后，以书面形式向招标方申请款项，经招标方根据维保内容核定投标方较好的完成了合同约定的内容后按时支付。如果设备保养不及时，验收不合格，招标方有权终止合同，同时不支付维保费。

3、锅炉检验单位或部门收取的检验费由招标方支付。如因投标方原因，造成锅炉及其配套设备的定期检测不合格，其费用由投标方承担。

4、总报价包含维保费和本次更换锅炉油气节能器费用。

九、违约责任和合同的终止

1、合同期内，如因甲、乙单方面违约原因造成合同无法继续的，违约方应向另一方支付合同总价20%的违约赔偿金。

2、如遇以下情况，招标方有权单方面终止合同，同时不向投标方支付维保费用并且投标方应按合同总额的20%向招标方支付违约赔偿金，并赔偿招标方及第三方损失：

（1）投标方三次以上未按照合同的约定履行其义务；

（2）经招标方通知后，投标方拒不进行维保或整改的；

（3）招标方认为在合同期内投标方明显不能继续胜任其工作；

（4）因投标方或投标方员工的原因给招标方或第三方造成重大损失的；

3、合同到期未能续签或提前终止时，投标方必须将所有招标方提供的物品（包括资料等）和投标方在合同维保期间所有的维保资料归还招标方，投标方不得擅自留存或备份。否则，由此产生的不利后果由投标方承担。同时，投标方在保证锅炉设备正常运行的前提下，根据招标方要求做好与第三方的维保交接工作。

4、签约双方任一方由于受诸如意外事故、自然灾害等不可抗力的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故或灾害影响的时间。不可抗力系指双方在缔结本合同时所不能预见且发生的后果难以避免和无法克服的，双方责任互免。

十、其他

1、本招标书的附件为：

附件一：《锅炉及配套系统维护保养计划》

附件二：《锅炉应急维修备品备件清单》

2、投标方提供的24小时服务电话号码为唯一联系方式，投标方如有变更应书面通知招标方，否则，由此引起的一切责任全部由投标方承担。

十一、投标须知

1、投标人必须是具有独立法人资格的单位或公司，并且特种设备（锅炉）的维保资质。

2、评标：招标方将组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组，坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则，招标方根据医院有关规定，结合医院实际情况，综合考虑投标方的业绩、资质及售后服务承诺后确定中标单位，在符合招标文件的情况下，总报价最低价中标。

3、投标费用各投标单位自行承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，业主对上述费用均不承担任何责任。

4、投标文件：

投标文件按下述要求装订成册：

（1）《投标报价书》（格式自拟，需分列维保费及锅炉油气节能器更换费并且汇总）；

（2）维修保养计划书（常规检查、常规保养和年度保养工作计划）等技术资料；

（3）投标单位的营业执照副本、组织机构代码、税务登记证的复印件加盖单位印章；

（4）特种设备安装改造维修许可证 ；

（5）技术作业人员一览表及从业人员资格证书复印件；

（6）投标单位最近三年的相关工程案例。

（7）投标代表为法人代表的，需提供法人代表身份证复印件；投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

注：要求各投标人将以上文件加盖单位公章装入投标文件中，投标文件密封并盖骑缝章，投标文件需装订成册，份数为正本一份，副本一份。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查。

附件一：锅炉及配套系统维护保养计划

一、维保遵循的主要标准和技术规范：

国家质监总局颁布的《锅炉安全技术监察规程》及锅炉出厂技术资料。

二、维护保养要求：

燃气锅炉及配套系统作为池州市人民医院的特种设备，要求在出现故障的关键时刻，能够快速排除相关故障和安全隐患。为了保证上述系统常年处于正常工作状态，必须进行周期性的维护保养。

三、维护保养工作内容：

1、燃气蒸汽锅炉（全部3台）

1）锅炉本体点检：

检查各台锅炉管道及焊接部位有无腐蚀、泄漏情况发生，钢管外部有无氧腐蚀情况。

2）锅炉燃烧室托板点检：

检查锅炉燃烧室内耐火水泥托板是否出现脱焊、开裂等情况。

3）锅炉耐火水泥情况检查：

检查锅炉耐火水泥有无爆裂，掉落情况，防止火焰直喷锅炉底部增大热损失。

4）锅炉水位计冲洗：

冲洗2台锅炉水位计，如水位计阀门有堵塞则进行疏通。

5）温度传感器表面异物清理，零点调整：

温度传感器直接与炉水接触，为减少测量误差将其拆下重新打磨，重新调整基准点（零点）。

6）液面电极棒清洗，绝缘检测：

由于液面电极棒直接关系到锅炉的安全运行，所有锅炉的电极棒都重新进行打磨、清扫，并对其绝缘阻抗值进行全面检测，确保锅炉日后安全运行。

7）操作回路、主回路、电机回路绝缘检测：

主要检查锅炉外部、内部联接导线、元件有无老化现象，以免对锅炉造成安全隐患。

8）蒸汽传感器灵敏度测试：

测试蒸汽传感器感知数据与压力表所显示的是否吻合。

9）锅炉蒸汽压力开关检测：

检测锅炉各压力开关触点是否正常。

10）锅炉高压保护功能检测：

一旦锅炉压力开关出现失灵现象时，高压保护装置必须在第一时间内关闭锅炉，定期点检此装置是必要的，也是必须的。

11）主板电池容量检测：

锅炉运行中的各种数据、设定值都保存在锅炉芯片里，如果电池容量不足，锅炉不仅不能正确保存各种数据，而且还会使锅炉运行紊乱，影响正常供汽。

12）炉燃烧压锅力检测、调试：

对锅炉的燃烧进行全面检测、调试，对超标的数据进行重新调整，让锅炉燃烧系统达到试运行时的标准。

13）燃气压力开关安全保护性能检测：

检测压力开关是否对燃气压力变化做出正确判断。

14）WNS三台锅炉比例燃烧系统检测、调试： 保证锅炉运行在理想的工作状态。

15）火焰检测器受光面进行清扫：

清扫火焰检测器受光面异物，提高火焰检测器灵敏度。

16）化妆板、天板及所有联接点易泄漏处点检：

对所有联接点有泄漏的地方进行紧固，减少因跑、冒、滴、漏而造成的热损失。

17）三台锅炉水泵点检;

检查锅炉水泵运行是否正常，出力是否充分。

18）各台锅炉空燃比检测、调整：

重新调整各台锅炉的燃烧状况，防止天然气不完全燃烧。

19）各台锅炉燃烧废气中CO、O2含量检测： 安装要求对各台锅炉的燃烧细节进行详细检测。

20）压力开关传感器导管内异物清理：

防止压力表、压力开关传感器因导管堵塞造成显示失误、信号传送失误而使锅炉埋下安全隐患。

21）控制柜内各继电器触点检查：

检查锅炉内各控制继电器触点有无烧伤、粘连情况，以免锅炉在运行时发生异常。

22）锅炉水位保护试验：

试验锅炉高水位、低水位保护装置是否灵敏可靠。

2、换热器（全部3台）： 日常故障随机维修

4、锅炉软水机（全部1台）： 日常故障随机维修

5、水处理系统以及之间的连接管道： 日常故障随机维修

6、锅炉房内的蒸汽热力管道： 日常故障随机维修

7、锅炉房内的排污管： 日常故障随机维修

8、室内烟道：日常故障随机维修

四、维保周期

1、整个锅炉系统全面保养检测：1次/季度；

2、锅炉巡检：1次/月；

3、日常故障应急维修；

4、每年配合池州特种设备检测院完成对锅炉的年度定期检测（包括校验安全阀、压力表）及相关手续的办理

附件二：锅炉应急维修备品备件清单

1 、辅助点火器2、 点火变压器 3、 燃气主阀4 、逆止阀5 、汽水分离止阀回6 、液面电极棒7 、Y型过滤器25A 8、 Y型过滤器（自动排污）9 、放水旋塞10 、电导率传感器   11、 热敏电阻  12 、闸阀  13、 水位计总成 14、 水位计玻璃