池州市人民医院GCP临床药学室备用电源报价表

公司名称:

| 序号 | 名称 | 参数 |  | 参考品牌 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UPS主机（6KVA） | UPS类型 单进单出在线式 额定功率 6KVA 输入电压范围 170--260V V 输入频率范围 47--53Hz Hz 输出电压范围 220V±5% V 输出频率范围 50Hz±0.25 Hz 输出电压波形 正弦波 尺寸：369*190*318mm |  | 依米康/SUC1106L |  | 1 台 |  |
| 3 | 蓄电池 | 1、单个蓄电池电压为12V，容量范围100AH， 25℃浮充寿命不小于5年； 2、循环使用寿命：80％放电深度时≥300次； 3、蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 4、单节放电终止电压：1.75V。（10小时放电率）； 5、蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出； 6、蓄电池要便于存储，28天自放电率不高于3%。 |  | 依米康/SBA12-100 |  | 16节 |  |
| 4 | 电池柜 | 16节柜 |  | 依米康/A16 |  | 1个 |  |
| 5 | 辅材 | 电池连接线、电池柜开关等 |  | 配套 |  | 1套 |  |
| 总价 |  |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |

公司代表签字：

（公司盖章）

2021年   月   日